## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ, МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ -Преработка количества след Акт образец №10 (Количествата са зададени от Изпълнителя и Надзорния консултант)
Сграда 29 – Триконтактен център
Стойност лв.
No | Наименование | Мярка | К-во | Ед. Цена
А | Силнотокови системи и инсталации
1 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло Ттриконтактен център 29.2, фалтово - за монтаж на стена в ниша, разработено съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с всички необходими защитни, контролни и пускови елементи, дефектно токови и аресторни защити, с ІР33, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации | к-т | 1
2 | Доставка и монтаж на табло - Триконтактен център 29.1, фалтово - за монтаж на стена, разработено съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с всички необходими защитни, контролни и пускови елементи, дефектно токови защити, с ІР33, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации | к-т | 1
3 | Доставка и монтаж на табло - Триконтактен център 29.3, фалтово - за монтаж на стена, разработено съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с всички необходими защитни, контролни и пускови елементи, дефектно токови защити, с ІР33, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации | к-т | 1
4 | Доставка и монтаж на табло - Триконтактен център 29.ОВК, фалтово - за монтаж на стена, разработено съгласно приложена принципна схема- само силова част, окомплектовано с всички необходими защитни, контролни и пускови елементи, с ІР33, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации, включително частта КИП и А (проектирана по отделна проектна документация) - изготвяне на общо електро табло захранване и управление | к-т | 1
5 | Доставка и монтаж на UPS, трифазен за 8,4kW/10,5кVА, за 10минути, с комуникация с компютърната мрежа- възможност от далечно управление | к-т | 1
6 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х10кв.мм | м | 10
7 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х6кв.мм (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | м | 0
8 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х4кв.мм | м | 5
9 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х2,5кв.мм | м | 20
10 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ3х4кв.мм | м | 20
11 | Свръзване на кабел 10кв.мм с кабелни обувки към съоръжение (направа разделка) | бр | 2
12 | Свръзване на кабел 6кв.мм с кабелни обувки към съоръжение (направа разделка) | бр | 2
13 | Свръзване на кабел 4кв.мм с кабелни обувки към съоръжение (направа разделка) | бр | 4
14 | Свръзване на кабел 2,5кв.мм с кабелни обувки към съоръжение (направа разделка) | бр | 4
15 | Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 70мм - твърда (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | м | 0
16 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №8C, с л.л. 1х18W, с капак, с ІР44, за директен монтаж на стена, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 3
17 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №4A, с л.л. 4х14W/T5, с двойна параболична решетка, с ІР20, за директен монтаж на таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 2
18 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №4В, с л.л. 1х28W/T5, с двойна параболична решетка, с ІР20, за директен монтаж на таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 6
19 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №5, с л.л. 4х14W, с двойна параболична решетка, с ІР20, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 35
20 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №6А, с л.л. 1X28W/Т5, с двойна параболична решетка, с ІР20, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 3
20A | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №6B с л.л. 1X54W/Т5, с двойна параболична решетка, с ІР20, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 4
21 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №7, с л.л. 2X28W/Т5, с двойна параболична решетка, с ІР20, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 30
22 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №8D, с л.л. 1X28W/Т5, с капак, с ІР44, за директен вонгаж на таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 4
23 | Доставка и монтаж на осветително тяло, тип №8F, с л.л. 2X28W/Т5, с капак, с ІР44, за директен вонгаж на таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 0
24 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "аплик", тип №12, с к.л.л. 1х26W, с ІР67, за директен монтаж, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 2
25 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна", тип №13, с к.л.л. 1х18W, с опалово стъкло, с ІР33, за вгражднане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 3
26 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна", тип №14, с к.л.л. 2Х18W, с опалово стъкло, с ІР33, за вгражднане в окачен таван, с ЕПРА, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 10
27 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип № Е1, с л.л. 1х8W (LED), с ЕПРА, с капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Изход", светеща пиктограма, влагозащитено, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 3
28 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип № Е5, с л.л. 1х8W (LED), с ЕПРА, с капак, за пенделен монтаж, със стрелка указваща посоката, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 5
29 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип № Е6, с л.л. 1х8W (LED), с ЕПРА, с капак, за пенделен монтаж, с надпис "Изход", светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 3
30 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло тип № Е7, с л.л. 1х8W (LED), с ЕПРА, с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, указваща посока, светеща пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 4
31 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № А2, с л.л. 1х8W, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, включване в режим на работа при отпадане на основното захранване до развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), влагозащитено, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 2
32 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № А3, с л.л. 1х8W, с ЕПРА, с капак, за вграждане в окачен таван, със собствена акумулаторна батерия, включване в режим на работа при отпадане на основното захранване до развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 10
33 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № А4, с л.л. 1х8W, с ЕПРА, с капак, за вграждане в окачен таван, със собствена акумулаторна батерия,включване в режим на работа при отпадане на основното захранване до развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), влагозащитено, свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 9
34 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло тип № А7, с л.л. 1х8W, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, включване в режим на работа при отпадане на основното захранване до развъртане на резервния източник (дизел-агрегат), свързване към инсталация през клеми, наладки | бр | 0
35 | Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, за скрит монтаж, свързване към инсталация, проверка състояние | бр | 20
36 | Доставка и монтаж на ключ сериен 10А, за скрит монтаж, свързване към инсталация, проверка състояние | бр | 2
37 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А, за скрит монтаж, свързване към инсталация, проверка състояние | бр | 2
38 | Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, за открит монтаж, защитно изпълнение, свързване към инсталация, проверка състояние | бр | 2
39 | Доставка и монтаж на датчик движение, за вграждане в окачен таван, свързване към инсталация, проверка състояние | бр | 8
40 | Доставка и монтаж на лихт бутон, за скрит монтаж, свързване към инсталация, проверка състояние | бр | 3
41 | Доставка и монтаж контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- единичен, включително конзола за гипс картон, за скрита инсталация, свързване към инсталация, наладки | бр | 68
42 | Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита инсталация, окомплектован с: -3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно захранване, -1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за общо ползване, -място за 1 бр. двойна RJ розетка свързване към инсталация, наладки | бр | 10
43 | Доставка и монтаж на панел контакти, монтаж на мебел - работно място за скрита инсталация, окомплектован с: -3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно захранване, -1 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за общо ползване, -място за 1 бр. двойна RJ розетка свързване към инсталация, наладки | бр | 16
44 | Доставка и монтаж разединител 6А/220V | бр | 8
45 | Доставка и монтаж разединител 25А/380V | бр | 2
46 | Доставка и монтаж кутия за притегляне и разклонения на инсталация, квадратна с капак (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | бр | 13
47 | Захранване на ОВК консуматор (рекуператорен блок) - свързване към инсталация с кабел СВТ 3х2,5 кв.мм, включително полагане по кабелна скара, в PVC тръба ф25мм - скрито, със средна дължина 20м, наладки | бр | 2
48 | Захранване на ОВК консуматор (компресор) - свързване към инсталация с кабел СВТ 5х6 кв.мм, включително полагане по кабелна скара, частично, в PVC тръба ф40мм – скрито, със средна дължина 20м, наладки | бр | 2
49 | Захранване на вентилатор (канален)- свързване към инсталация с кабел СВТ 3х1,5 кв.мм, включително полагане по кабелна скара, в PVC тръба ф20мм - негорима, със средна дължина 15м, наладки | бр | 2
50 | Захранване на вентилатор (осов)- свързване към инсталация с кабел СВТ 3х1,5 кв.мм, включително полагане по кабелна скара, в PVC тръба ф20мм - негорима, със средна дължина 15м, наладки | бр | 3
51 | Захранване на щори, свързване към инсалация с кабел СВТ 3х1,5 кв.мм, със средна дължина 20м, наладки (резервно предложени- при изискване на Възложителя) | бр | 3
52 | Захранване на фотоклетка за санитарни прибори (по друга доставка) - свързване към инсталация с кабел СВТ 3х1,5 кв.мм, със средна дължина 15 м, наладки | бр | 11
53 | Захранване на таванна касета/вътрешно тяло - свързване към инсталация с кабел СВТ 3х1,5 кв.мм, включително полагане над окачен таван, подреден и укрепен, със средна дължина 15 м, наладки | бр | 17
54 | Захранване на ел. радиатор - свързване към инсталация с кабел СВТ 3х2,5 кв.мм, включително полагане по кабелна скара, и частично над окачен таван, в PVC тръба ф25мм - негорима, със средна дължина 25 м, наладки | бр | 3
55 | Доставка и монтаж на бойлерно табло, свързване към инсталация с кабел СВТ 3х4 кв.мм, включително полагане по кабелна скара, и частично, в предпазна PVC тръба ф25мм, със средна дължина 30 м, наладки | бр | 1
56 | Доставка и монтаж сешоар, включително захранваща линия СВТ3х2,5кв.мм, включително полагане по кабелна скара, над окачен таван и частично в предпазна PVC тръба ф25мм, със средна дължина 15 м, наладки | бр | 3
57 | Направа лампен излаз за вградено осветително тяло в окачен таван с кабел СВТ3x1,5, инсталация, положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито или положена над окачен таван, подредена и укрепена, със средна дължина 8м (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | к-т | 20
58 | Направа лампен излаз за вградено осветително тяло в окачен таван с кабел СВТ3x1,5, инсталация, положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито или положена над окачен таван, подредена и укрепена, със средна дължина 15м (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | к-т | 23
59 | Направа лампен излаз за осветително тяло за директен монтаж с кабел СВТ3x1,5, инсталация, положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито, със средна дължина 15м | к-т | 25
60 | Направа лампен излаз за евакуационно осветително тяло за директен монтаж, с кабел СВТ3x1,5, инсталация, положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито или над окачен таван, укрепена на скоби със средна дължина 15м | к-т | 7
61 | Направа лампен излаз за евакуационно осветително тяло за пенделен монтаж, с кабел СВТ3x1,5, инсталация, положена по кабелна скара и частично в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито или над окачен таван, със средна дължина 20м | к-т | 8
62 | Направа лампен излаз за аварийно осветително тяло с кабел СВТ3x1,5, за вграждане в окачен таван, с инсталация, положена по кабелна скара, над окачен таван, подредена и укрепена със средна дължина 15м (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | к-т | 13
63 | Направа лампен излаз за аварийно осветително тяло с кабел СВТ3x1,5, за директен монтаж в окачен таван, с инсталация, положена по кабелна скара, над окачен таван, подредена и укрепена със средна дължина 15м (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | к-т | 1
64 | Направа контактен излаз, с кабел СВТ3x2,5, инсталация, положена по кабелна скара и в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито, със средна дължина 15м (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | к-т | 22
65 | Направа контактен излаз, с кабел СВТ3x2,5, инсталация, положена по кабелна скара и в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито, със средна дължина 30м | к-т | 30
66 | Направа контактни излази за работно място, 2 бр. комплект, с кабел СВТ3x2,5, инсталация, положена по кабелна скара, в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито, със средна дължина 15м | бр | 11
67 | Направа контактни излази за работно място, 2 бр. комплект, за монтаж на мебел, с кабел СВТ3x2,5, инсталация, положена по кабелна скара, в предпазна PVC тръба ф25мм – скрито, със средна дължина 15м | бр | 10
68 | Доставка и монтаж кабелна скара - поцинкована перфорирана ламарина 100/35мм, d=0,75мм, горещопоцинкована 20мкм, за вътрешен монтаж | м | 50
69 | Доставка и монтаж кабелна скара - поцинкована перфорирана ламарина 200/50мм, d=0,75мм, с разделител, горещопоцинкована 20мкм, за вътрешен монтаж | м | 70
В | Слаботокови системи и инсталации - оповестяване и озвучаване
1 | Доставка и монтаж на високоговорител за окачен таван 1,5/3/6W/100V | бр | 14
2 | Доставка и монтаж на високоговорител за директен монтаж 1,5/3/6W/100V | бр | 4
3 | Доставка, полагане и изтегляне на линия за оповестяване, комплект с положена защитна тръба PVC ф20мм,скрито или открито по кабелна скара, над окачен таван, тип JY(St)Y 1x2x1 | м | 150
4 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, свързване | бр | 10
5 | Доставка и монтаж на клемна слаботокова кутия, свързване | бр | 1
С | Комуникации
1 | Доставка и монтаж на Комуникационен шкаф 15U | бр. | 3
2 | Доставка и монтаж на ODF- зареден | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на разпределителен панел Cat.6/s 24 портов - зареден | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на телефонен панел 25 портов | бр. | 1
5 | Доставка,монтаж и настройка на 24 портов 10/100 комутатор с 2Т/SFP порта | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на GE SFP LX/LH transceiver | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на Patchcord, 9/125, 2 m duplex | бр. | 6
8 | Доставка и монтаж на разклонител 9 гнезда 19'' | бр. | 16
9 | Доставка на SFTP cat.6 patch cable with RJ-45 connectors - 1m. Gray | бр. | 50
10 | Доставка на SFTP cat.6 patch cable with RJ-45 connectors - 5m. Gray | бр. | 25
11 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка за монтаж над мазилка 2 порта Cat.6/s - заредена | бр. | 25
12 | Доставка и полагане на кабел Cat.6 FTP | м. | 2900
13 | Доставка и полагане на Оптичен кабел SM 9/125 8 влакна | м. | 400
14 | Доставка и полагане на телефонен кабел ТСВ 20х2х0,5 | м. | 200
15 | Сплайсване на оптично влакно | бр. | 32
16 | Измерване на оптично влакно | бр. | 16
17 | Измерване и сертифициране на СКС | бр. | 50
D | Пожароизвестяване
1. | Доставка и монтаж на Конвенционален шест зонов контролен панел | бр | 1
2. | Доставка и монтаж Акумулаторна батерия 12V/12 Ah | бр | 2
3. | Доставка и монтаж Конвенционален димен оптичен датчик | бр | 82
4. | Доставка и монтаж основа за датчик | бр | 82
5. | Доставка и монтаж на външна ел сирена с флаш лампа | бр | 1
6. | Доставка и монтаж Акумулаторна батерия 12V/1,3 Ah | бр | 1
7. | Доставка и монтаж на пожарен звънец 6” | бр | 5
8. | Доставка имонтаж на Ръчен бутон | бр | 5
9. | Доставка и монтаж на светлинни индикатори | бр | 40
10. | Доставка, полагане и изтегляне на трудногорим пожарен кабел 2x0,5, (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | м | 381
11. | Доставка, полагане и изтегляне на захранващ кабел 3x1, | м | 20
12. | Доставка и монтаж на IP модул | бр | 1
13. | Монтаж, програмиране, настройка | к-т | 1
Е | СОТ
1. | Доставка и монтаж на Контролен панел 48 зони BUS технология, 4 групи, 8(16 дублирани) зони на платката, 4PGM | бр | 7
2. | Доставка и монтаж на метална кутия 11”х11” | бр | 8
3. | Доставка и монтаж мрежов трансформатор | бр | 8
4. | Доставка и монтаж Акумулатор 7Ah | бр | 8
5. | Доставка и монтаж Магнитен датчик за метална врата | бр | 15
6. | Доставка и монтаж на Обемен датчик пасивен инфрачервен , четворен PIR елемент, припокриваща геометрия на сензорите, 110°,12х12м | бр | 17
7. | Доставка и монтаж на 32- символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM | бр | 7
8. | Доставка и монтаж на пиезосирена | бр | 7
9. | Доставка, полагане и изтегляне на кабел 6- жилен, екраниран, | м | 600
10. | Доставка и монтаж на IP модул | бр | 7
11. | Монтаж, програмиране, настройки | к-т | 1
F | Контрол на достъп
1 | Доставка и монтаж Контролер за 2 четеца, LED display, 2.5А PSU, RS232-RS485, E-Bus, Backup Battery, 24VDC, | бр | 1
2 | Доставка и монтаж разширителен модул за 2 четеца | бр | 3
3 | Доставка и монтаж трансформатор 220/24V | бр | 4
4 | Доставка и монтаж Акумулатор 12V, 7Ah | бр | 5
5 | Доставка и монтаж четец на безконтактни карти за външен монтаж, LED сигнализация и бъзер, до 10cm дистанция на прочитане с CP карта | бр | 6
6 | Доставка и монтаж EXIT бутон –с метален корпус за вграждане | бр | 6
7 | Доставка и монтаж електромагнитна брава 12Vdc, fail safe/secure и насрещник | бр | 6
8 | Доставка, полагане и изтегляне захранващ кабел 2х0,75кв.мм, 1м | м | 400
9 | Доставка, полагане и изтегляне захранващ кабел 3х1кв.мм, | м | 400
10 | Доставка, полагане и изтегляне кабел 4-жилен, | м | 400
11 | Доставка, полагане и изтегляне кабел 8-жилен, | м | 400
12 | Доставка, полагане и изтегляне DATA кабел, | м | 400
13 | Доставка и монтаж TCP/IP модул | бр | 1
14 | Монтаж, програмиране и настройка | к-т | 1
J | Мълниезащитна и заземителна система
1 | Доставка и полагане в изкоп поцинкована шина 40/4mm (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | м | 0
2 | Доставка и полагане AlMgSi 8mm | м | 260
3 | Контролен съединител 40/4 – ф8 | бр | 6
4 | Доставка и набиване заземителен кол FeZn ф25/3000 (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | бр | 0
5 | Дюбел-носачи за фасада | бр | 320
6 | Направа шиш за защита борд h=30cm от AlMgSi 8mm, вкл. клема | бр. | 480
7 | Доставка и монтаж изолиран прът 2м над ОВК съоръжения | бр | 2
8 | Изкоп 0.5/1м, обратно засипване и трамбоване (Количествата приспаднати от основната количествена сметка, са предоставени от Изпълнителя и Надзорния консултант) | м | 0
9 | Главна клема за изравняване на потенциала – медна, 50/250мм на изолатори | бр | 1
10 | Заземителен проводник ПВ-А2 6квмм | м | 10
11 | Измервания | к-т | 1
ОБЩО:
Участник
/подпис и печат/
Забележка: Цените да са без вкл. ДДС!